## Лист1
Приложение № 9 к Договору №____________ от ____ _____________2019г.
Календарный график оказания услуг
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
А. Комплексная уборка офисных помещений, коридоров, холлов, лестничных пролетов
1. | Влажная уборка твердого пола
2. | Удаление пыли с плинтусов, удаление пятен и липких субстанций (жевательной резинки и т.п.) с полов, мягкой мебели.
3. | Сбор и вынос мусора из мусорных корзин, шредеров в мусоросборник.
4. | Замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, шредерах (по мере необходимости).
5. | Удаление пыли, локальных загрязнений, следов пальцев с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, горизонтальных поверхностей столов, дверей.
6. | Удаление локальных загрязнений со стен, перегородок (до 2м).
7. | Удаление пыли с розеток, удлинителей.
8. | Удаление пыли с подлокотников и крестовин офисных кресел.
9. | Удаление пыли с оконных рам (кроме стекол).
10. | Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей радиаторов.
11. | Обработка кожаной мебели, выставочных витрин специальными полирующими средствами.
12. | Чистка зеркал и стеклянных поверхностей (кроме оконных стекол).
13. | Уход за полами (нанесение защитных составов для покрытий из паркетной доски).
14. | Мойка окон, включая стекла.
15. | Обеспечение входной группы грязезащитными ковриками.
В. Комплексная уборка санузлов
1. | Мытье пола с применением моющих средств.
2. | Чистка зеркал и стеклянных поверхностей.
3. | Чистка кафельных и окрашенных стен вокруг раковин, писсуаров, унитазов, урн, аксессуаров.
4. | Чистка сантехнического оборудования, диспенсеров, наружных частей подводки сантехники.
5. | Удаление пыли, пятен, следов пальцев с перегородок, дверей туалетных кабинок, влажная протирка (до 2м).
6. | Чистка, удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней с раковин, писсуаров, унитазов с внешней и внутренней стороны, протирка крышек унитазов, дезодорация.
7. | Удаление известкового налета и чистка кранов, аксессуаров.
8. | Заправка диспенсеров для жидкого мыла, держателей для туалетной бумаги, бумажных полотенец.
9. | Удаление мусора из мусорных корзин, их мытье, замена в них полиэтиленовых пакетов, вынос мусора на мусоросборник.
10. | Дезинфекция и дезодорация сливных отверстий.
Поддерживающая уборка помещений
1. | Поддерживающая убора коридоров и холлов: -удаление локальных загрязнений со стеклянных поверхностей входных дверей; -удаление локальных загрязнений и мусора с пола на входных группах и коридорах.
2. | Поддерживающая уборка санузлов: -влажная уборка пола с помощью моющих средств; -протирка зеркал и стеклянных поверхностей; -удаление локальных пятен с кафельных стен; -вынос мусора из мусорных корзин, урн.
3. | Оперативное удаление иных загрязнений
Комплексная уборка комнаты приема пищи
Поддерживающая уборка комнаты приема пищи
1. | Сбор и вынос мусора; - Удаление локальных загрязнений, следов пальцев с поверхностей холодильников, бытовой техники, столов, кухонной столешницы, раковины; - Мойка столов для приема пищи; - Удаление мусора с пола; - Мытье гостевой посуды.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Уход за зданием.
1. | Ведение эксплуатационной и ремонтной документации (журнал осмотров АБК, паспорт АБК).
2. | Надзор за техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций здания для обеспечения сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной пригодности.
3. | Мойка фасадов, включая стекла витражей. Обязательный осмотр фасадов на наличие повреждений.
4. | Осмотр кровли на наличие деформаций конструкций.
5. | Мойка стеклянной части кровли (18кв.м.).
6. | Инспекция кровли на наличие возможных протечек. Устранение протечек.
7. | Очистка кровли от мусора, снега.
8. | Проверка ливневых воронок, очистка их от мусора, снега, наледи.
9. | Осмотр состояния кровельного крепежа. Закрепить или заменить ослабленные элементы.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования
1. | Мультизональная система VRF LG - внутренних блоков кассетного типа – 41, - наружный блок VRFсистемы multi V IV Heat Pump с вертикальным выбросом воздуха, режимы работы «Охлаждение/нагрев», производительность на охлаждение: 117,6 кВт, производительность на нагрев: 132,3 кВт, - помпа дренажная накопительная Sauermann SI 82 – 16, - кондиционер системы изоляции воздуха в стойках InRow в комплекте с наружным блоком - 1 - внутренних блоков кассетного типа в комплекте с дренажной помпой – 2, - наружный блок – 2, - количество дозаправляемого хладагента – 44, - холодильная мощность –148,4кВт, - установленная электрическая мощность – 41,09 кВт
2. | - Общий контроль оборудования и необходимая регулировка; - Контроль состояния воздушного фильтра, чистка и промывка; - Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка; - Тестирование работы системы в целом во всех режимах; - Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования.
3. | Контроль работы электродвигателей вентиляторов на отсутствие биения, заедания, повышенного шума; - Контроль состояния силовых и управляющих цепей; - Проверка состояния поверхности испарителя, при необходимости чистка; - Проверка состояния поверхности конденсатора; - Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка; - Контроль состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой (температура, потребляемый ток и пр.); - Контроль работы предохранительных устройств; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования.
4. | Промывка, очистка от пыли и пуха поверхности конденсатора; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы кондиционирования.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления.
1. | Настройка и регулировка системы до соответствия замеряемых параметров значениям, необходимых для АБК (кратность воздухообмена, скорость поступающего в помещение и забираемого из помещения воздуха, температура воздуха, подаваемого в помещение, работа систем автоматики при моделировании аварийных условий)
2. | ТО вентиляторов: - Инженерный осмотр вентиляторов, проверка правильности работы; - Проверка на предмет побочных шумов, вибраций, перегрева; - Исследование гибких связей; - Полная проверка надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и др. соединений. Усиление креплений при необходимости; - Осмотр антивибрационных устройств и креплений. Усиление креплений при необходимости; - Проверка подшипниковых механизмов на предмет перегрева и шумности; - Проверка износа ремней, их натяжения и правильности посадки. Замена ремней при необходимости; - Тестирование изоляции двигателя; - Проверка пускового и потребляемого токов двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным установки и соответствие их допустимым отклонениям; - Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а так же коммутационной аппаратуры; - Проверка воздушных проходов вентилятора, устранение пыли и грязи; Фиксация результатов осмотров и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы вентиляции.
3. | Измерение величины проходящего тока в вентиляторах, очистка лопастей вентилятора. Фиксация результатов измерений и проделанных работ в журнале.
Очистка корпуса (снаружи и изнутри) вентиляционного агрегата специальными средствами; - Визуальная проверка уплотнительных лент и крепежных изделий корпуса вентиляционного агрегата; - Проверка состояния каплеотделителя, поддона и гидрозатвора дренажа секции (при необходимости выполнить очистку); - Очистка оребрения калорифера и воздухоохладителя (продувка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого давления); - Проверка работоспособности нагревательного элемента (замер электрического сопротивления) для установок с установленными электрическими обогревателями; - Калибровка манометров и термометров в обвязке при существенных отклонениях показаний вентиляционной установки; - Визуальная проверка антивибрационных креплений вентилятора, усиление крепления (при необходимости); - Проверка соответствия проектным данным производительности полного давления вентилятора (анемометр); - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы вентиляции.
ТО калориферов: - Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнений и повреждений, устранение загрязнений; - Проверка и устранение утечек теплоносителя; - Проверка ровности обогрева; - Удаление воздуха из системы; - Чистка змеевиков, удаление пыли; - Осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера и охладителя. Принятие мер к устранению неполадок (в случае необходимости); - Очистка оребрения калорифера и воздухоохладителя (при наличии), (продувка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого давления); - Устранение неисправностей; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
4. | ТО воздушных фильтров: - Остановка вентиляторов; - Проверка состояния фильтров, замена фильтров при необходимости; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
ТО заслонок: - Визуальный осмотр заслонок; - Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотное закрытие), а так же электрического привода заслонки приточного воздуха; привода смесительной заслонки; регулирующего клапана калорифера; регулирующего привода заслонки вытяжного воздуха; - Чистка, необходимый ремонт; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
ТО электрических исполнительных механизмов: - Проверка открытия и закрытия вручную; - Проверка оборудования на предмет износа; - Проверка и закрепление кабельных соединений; - Тестирование обратной связи; - Проверка и переустановка пороговых значений; - Устранение неисправностей; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
5. | ТО контроллеров: - Проверка параметров питания и состояния предохранителей; - Проверка правильности установок и начальных параметров; - Корректировка уставок и начальных параметров при необходимости; - Проверка кабельных соединений, закрепление при необходимости; - Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером; - Проверка на предмет загрязнений и чистка контроллеров - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
6. | ТО сенсоров, термостатов, гидростатов: - Замер выходных характеристик и сравнение с номинальными; - Проверка и закрепление кабельных соединений; - Ремонт и замена при необходимости; - Выявление загрязнений, чистка оборудования; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
7. | ТО регуляторов частоты вращения: - Проверка параметров питания и состояния предохранителей; - Замер выходных характеристик и сравнение с номинальными; - Проверка правильности уставок и начальных параметров, корректировка их при необходимости; - Проверка правильности функционирования регулятора; - Проверка и закрепление кабельных соединений; - Проверка связи регулятора с приводом вентиляторов; - Выявление загрязнений, чистка регуляторов; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
8. | ТО насосов: - Проверка измерительных приборов; - Смазка подшипников двигателей насосов, кроме двигателей с «мокрым ротором» и двигателей с необслуживаемыми подшипниками; - Чистка защитных кожухов; - Тестирование величины электрического тока; - Проверка правильности функционирования; - Проверка прокладок на предмет протечек, замена при необходимости; - Проверка плотности закрепления болтов и соединений, усиление креплений при необходимости; - Проверка надежности электрических соединений; - Устранение неисправностей; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
9. | ТО рекуператоров: - Разборная и безразборная очистка теплообменников от загрязнений: накипи, ржавчины, нагара и др. возможных загрязнений, взвесей и осадков; - Контроль температуры и перепадов давления, запись показаний в журнал эксплуатации системы; - Замена деталей рамы теплообменника (при необходимости); - Замена пластин и прокладок теплообменника (при необходимости); - Увеличение мощности теплообменника (при необходимости); - Обследование оборудования на наличие трещин, свищей, потеков и т.д., диагностика работы оборудования; - Фиксация выявленных дефектов и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
10. | Химическая промывка-очистка теплообменника от накипи, оксидов металлов, глины, песка, магниевых и кальциевых солей; - Проверка соответствия фактических параметров номинальным; - Фиксация выявленных недостатков работы системы и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы вентиляции.
11. | Перенастройка системы вентиляции при смене сезонов.
12. | Составление отчета о состояние приборов системы.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода.
1. | Внешний осмотр составных частей системы: - технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; - электротехнической части – шкафов электроуправления.
2. | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.
3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего вода на резервный и обратно; - Проверка работоспособности составных частей системы (технологической, электротехнической и сигнализационной); - Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
4. | Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, на пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатах с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы.
5. | Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты здания (автоматических и/или автономных установок пожаротушения; автоматических установок противодымной защиты; противопожарных дверей; противопожарных и дымовых клапанов; защитных устройств в противопожарных преградах); - Проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты (место установки и внешний вид огнетушителей) с оформлением соответствующего акта проверки.
6. | Обеспечение исправности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; - Проведение проверок их работоспособности (посредством пуска воды); - Испытание на водоотдачу; - Испытание клапанов пожарных кранов; - Составлением соответствующих актов и протокола испытаний.
7. | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара.
8. | Перекатка пожарных рукавов в новую скатку. - Проверка комплектации пожарных шкафов.
9. | Проверка огнетушителей
10. | Очистка пожарных шкафов
11. | Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения.
12. | Гидравлическое испытание пожарных рукавов.
13. | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах.
14. | Метрологическая проверка КИП.
15. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
16. | Маркировка пожарных рукавов
17. | Перезарядка огнетушителей.
18. | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
19. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. (ЗИП и материалы оплачиваются Заказчиком)
20. | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре).
21. | Внешний осмотр оборудования и частей наружного водопровода, входящих в систему пожаротушения, с сопутствующей проверкой комплектации; - Запуск системы наружного водопровода в ручном и автоматическом режиме для проверки ее работоспособности; - Осмотр и обследование насосной станции, в т.ч. запуск насосов, их промывка, смазка и проверка работоспособности; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы.
22. | Осмотр колодцев гидрантов с целью определения возможности подачи воды на тушение пожара; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы.
23. | Утепление колодцев гидрантов в осенне-зимний период.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения (АУПП)
1. | Внешний осмотр составных частей системы (распылителей, модулей с порошком, приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей) на отсутствие механических повреждений, загрязнений. Проверка прочности креплений, наличия пломб.
2. | Контроль, давления в модулях и пусковых баллонах.
3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
4. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части); - Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. (Выпуск огнетушащего вещества при проведении проверок и испытаний не допускается).
5. | Профилактические работы.
6. | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара (Выпуск огнетушащего вещества при проведении проверок и испытаний не допускается).
7. | Контроль качества огнетушащего вещества.
8. | Метрологическая проверка КИП.
9. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
10. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
11. | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
12. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. (ЗИП и материалы оплачиваются Заказчиком).
13. | Техническое освидетельствование частей установки, работающих под давлением.
14. | Фиксация результатов осмотров и выполненных работ в журнале технического обслуживания АУПП.
Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ)
1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, прочих устройств) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; - Проверка прочности креплений, наличия пломб; - Чистка составных частей от грязи, усиление креплений при необходимости.
2. | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей.
3. | Резервное копирование данных; - Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; - Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
4. | Проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости); - Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ"
5. | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка кулеров: - Устранение неисправностей.
6. | Чистка извещателей.
7. | Комплексное опробование системы.
8. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
9. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. (ЗИП и материалы оплачиваются Заказчиком)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Обслуживание систем хозяйственно-бытовой канализации.
1. | Устранение незначительных неисправностей в системе внутренней канализации, в т.ч.: - уплотнение сгонов; - устранение засоров (при необходимости); - регулировка смывных бачков (при необходимости); - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена поплавка шара (при необходимости); - замена резиновых прокладок у колокола и шарового крана (при необходимости); - очистка бачков от известковых отложений; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу (в случае необходимости); - укрепление трубопровода (при необходимости)
2. | Проверка работы обратного клапана канализации
3. | Обслуживание и очистка системы внешней канализации (протяженность внешних сетей 90м); - Проверка исправности и чистоты смотровых колодцев, наличия и плотности прилегания крышек люков; - Проверка целостности крышек люков, горловин, скоб, лестниц; - Проверка герметичности гидравлического затвора; - Проверка отсутствия газов в колодцах; - Проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений, видимых с поверхности земли; - Ликвидация завалов в местах расположения колодцев, дренажных приямков, дренажных решеток.
4. | Внутренний осмотр и прочистка канализации: - Проверка исправности гидродозатора (проверка или замена прокладок, задела раструбов гидродозатора); - Штукатурка гидродозаторов; - Осмотр внутреннего состояния смотровых колодцев и аварийных выпусков камер, эстакад и переходов коллекторов и каналов; - Удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов из смотровых колодцев; - Обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб; - Поверка целостности скоб, лестниц, люков и крышек люков, наличия пломб, восстановление плотности прилегания крышек люков; - Проверка гидравлических условий работы; - Обслуживание арматуры; - Восстановление исправности сбросового оголовка канализационного коллектора (при необходимости); - Очистка устья от ила, посторонних предметов (при необходимости); - Удаление грязи с запорной арматуры, подтяжка сальников.
5. | Проверка исправности канализационных вытяжек
6. | Проведение профилактических прочисток канализационной системы от осевших в ней осадков.
7. | Проведение профилактической очистки канализационного коллектора (в соответствии с планом подготовки к зиме)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Обслуживание системы ливневой канализации.
1. | Профилактические осмотры сетей ливневой канализации, ливневых колодцев; - Ликвидация завалов в местах расположения колодцев; - Проверка исправности и чистоты смотровых колодцев, наличия и плотности прилегания крышек люков; - Проверка целостности крышек люков, горловин, скоб, лестниц; - Проверяют правильность работы контрольных датчиков.
2. | Ликвидация завалов в местах отвода стоков, дренажных приямков, дренажных решеток; - Очистка дренажных решеток, дождеприемников от задержанных сбросов.
3. | Промывка трубопроводов ливневой канализации; - Прочистка ливневых колодцев; - Прочистка дождеприемников; - Замена фильтрующих элементов (при необходимости).
Обслуживание дренажной системы.
1. | Профилактические осмотры коллекторов и дренажных колодцев, при необходимости очистка.
2. | Ликвидация завалов в местах расположения колодцев, дренажных решеток.
3. | Очистка дренажных колодцев от скопившегося мусора, песка, частиц почвы.
4. | ТО дренажного насоса в водосборном дренажном колодце.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы отопления
1. | Внешний осмотр тепловых вводов; - Проверка состояния теплоизоляции (в том числе ППУ и система контроля ППУ); - Проверка состояния запорной арматуры, термометров, манометров. - Контроль температурных режимов на тепловом вводе. Запись основных параметров в журнал теплового режима; - Внешний осмотр теплообменников;
2. | Опрессовка теплового ввода, устранение течей и неплотностей; - Проведение работ по подготовке к отопительному сезону; - Составление акта готовности к отопительному сезону; - Восстановление теплоизоляции при необходимости; - Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ, работ по замене узлов и деталей; - Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - Фиксация проверок и выполненных работ в журнале по учету технического состояния системы.
3. | Внешний осмотр теплообменников, проверка отсутствия течи; -Измерение перепада давления на теплообменнике; -Измерение температурного перепада теплоносителя на теплообменнике; - Фиксация результатов проверок в журнале по учету технического состояния системы.
4. | Диагностика протечек и их устранение в трубопроводах, приборах, арматуре.
5. | Установление и устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления: - очистка от накипи запорной арматуры и др.; - протяжка фланцев, набивка сальников, промывка фильтров, при необходимости устранение течи у резьбовых соединений; - замена не подлежащих ремонту задвижек и вентилей; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу и установка дополнительных крючков для труб и приборов; - укрепление трубопроводов; - контроль работы системы отопления; - контроль систем параметров работы автоматического регулирования; - Фиксация результатов осмотра и проведенных работ в журнале технического обслуживания и ремонта системы.
6. | Контроль функционирования работающих циркуляционных, подпиточных и повысительных насосов.
7. | Проверка функционирования систем управления насосами, наладка, устранение неисправностей.
8. | Контроль состояния рабочих механизмов, контактных соединений, средств механической и тепловой защиты насосов.
9. | Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий.
10. | Контроль состояния опор, креплений, болтовых соединений, виброизоляторов насосов. Устранение неисправностей.
11. | Контроль состояния электрических цепей, цепей защитного заземления насосов. Устранение неисправностей.
12. | Контроль энергопотребления, измерение величины пусковых и рабочих эл. токов. Техническое обслуживание блока управления насосом.
13. | Очистка от пыли, грязи, солей и отложений на деталях насосов.
14. | Измерение сопротивления изоляции.
15. | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов.
16. | Поддержание требуемых технических и температурных режимов.
17. | Ликвидация воздушных пробок в стояках с занесением выполненных работ в журнал.
18. | Замена неисправных приборов отопления.
19. | Своевременное и оперативное принятие необходимых мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий в работе тепловой сети
20. | Своевременное и оперативное принятие необходимых мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий в работе тепловой сети
21. | Снятие показаний приборов учета теплопотребления
22. | Передача отчета о теплопотреблении за отчетный период с отметкой теплоснабжающей организации в службу эксплуатации.
23. | Работы по поверке теплосчетчиков (согласно срокам поверки): - Выполнение демонтажа приборов; - На время поверки теплосчетчика произвести установку вставки на трубопроводе; - Сдача теплосчетчика на поверку в организацию или специализированную мастерскую имеющую лицензию на данный вид работ; - Поверка комплекта термопреобразователей; - Поверка блока и комплекта расходомеров; - Установка теплосчетчика после поверки; - Наладка работы теплосчетчика после установки; - Предъявление теплосчетчика теплоснабжающей организации для постановки на коммерческий учет (Опломбировка теплосчетчика); - Предъявление Заказчику оригиналов поверочных документов на поверяемый теплосчетчик. Согласно срокам поверки. На основании Дополнительного соглашения.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы электроснабжения и электроосвещения.
1. | Ведение оперативного журнала, журнала учета неисправностей электрооборудования, журнала учета расхода электроэнергии. Внесение сведений о результатах нижеперечисленных осмотров и проверок, а также о выполненных работах в данные журналы.
2. | Ведение учета и контроля над правильным использованием и расходованием электрической энергии.
3. | Осмотр всех систем электрооборудования дежурным электромонтером, с обязательной записью результатов осмотра в Оперативный журнал.
4. | Контроль параметров, снятие показаний, осмотр, уборка, проверки и устранение неисправностей вводных распределительных устройств (ВУ, ВРУ, ГРЩ) Окраска и маркировка распределительных щитов (при необходимости).
5. | Осмотр, уборка и чистка, протяжка зажимов, устранение неисправностей, проверки и регулировка электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.) щитов: силовых, автоматики, освещения, этажных (ЩС, ЩА, ЩО, ЩЭ) и др. электрощитов.
6. | Подтяжка соединений, контроль крепления, чистка от пыли, замена перегоревших ламп, замена дросселей, стартеров, патронов, осветительной арматуры в осветительных приборах внутреннего освещения. (При необходимости)
7. | Очистка от пыли и грязи, подтяжка соединений и креплений розеток, выключателей, распаячных коробок. Замена неисправных розеток, выключателей, распаячных коробок.
8. | Осмотр и устранение видимых неисправностей электропроводки, включая установочные аппараты (розетки, выключатели и т.д.) во всех помещениях.
9. | Восстановление изоляции кабеля. (при необходимости)
10. | Осмотр изоляции, чистка светильников, проверка надежности крепления, проверка функционирования.
11. | Замена ламп, стартеров, электронных ПРА, элементов питания аварийного освещения. (При необходимости)
12. | Периодический контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до отключения сетей при аварийных ситуациях.
13. | Экстренная ликвидация аварийных ситуаций, аварийный ремонт.
14. | Осмотр изоляции, проверка надежности крепления наружного светового табло с логотипом Компании. Усиление креплений при необходимости.
15. | Замена перегоревших ламп наружного светового табло. (при необходимости)
16. | Снятие показаний приборов учета расхода электроэнергии, составление отчета, передача отчета в энергоснабжающую организацию.
17. | Капитальный ремонт, замена оборудования, его наладка и испытания, а также наладочные работы по замерам сопротивления изоляции, сопротивления заземляющих устройств и петли фаза ноль всего здания. (доп соглашение)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание устройства молниезащиты и устройства заземления.
1. | Разработка журнала технического обслуживания устройств заземления и молниезащиты, журнала учета неисправностей в устройствах заземления; журнала проверок молниезащиты.
2. | Внесение результатов нижеперечисленных осмотров и проведенных работ в журналы.
3. | Проверка надежности электрических соединений токоведущих частей устройства молниезащиты; - Определение степени разрушения коррозией отдельных элементов молниезащиты; - Проверка соответствия молниезащитных устройств характеру защищаемого объекта (по категории молниезащиты) и в случае строительных и технологических изменений, происшедших за предшествующий период, наметить мероприятия по модернизации устройств молниезащиты; - Проверка наличия на молниеотводах нумерации и предупредительных надписей, а на стенах защищаемого здания - трафаретов о взаимном расположении их фундамента и заземляющего устройства молниезащиты; - Проверка регистраторов разрядов молнии путем осмотра крепления их к молниеотводу.
4. | Внешний осмотр видимой части заземляющего устройства; - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами (отсутствие обрывов, неудовлетворительные контакты), а также проверка "пробивных" предохранителей трансформаторов; - Измерение полного сопротивления петли фаза - нуль; - Проверка надежности соединения естественных заземлителей; - Выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства; - Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановок и устройств молниезащиты. Результаты измерений оформляются протоколом, заключение о состоянии заземляющего устройства заносится в паспорт.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.
1. | Ведение журнала технического обслуживания системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.
2. | Осуществление контроля потребления воды.
3. | Осмотр трубопроводов и водозапорной арматуры.
4. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры и термостатической оснастки. При необходимости замена неисправных деталей.
5. | Проверка мест соединения трубопровода на наличие течи. В случае необходимости протяжка узлов, устранение течи.
6. | Чистка, при необходимости замена, входного сетчатого фильтра.
7. | Осмотр, при необходимости промывка воздухоотделительных клапанов, устранение засорений, осадка в трубах; устранение завоздушивания сетей.
8. | Проверка срабатывания системы защиты от протечки воды
9. | Проверка правильности показаний приборов температуры и давления в системе на входе и выходе.
10. | Проверка работы циркуляционного насоса и сервопривода системы горячего водоснабжения. Чистка и смазка подшипников насоса, осмотр торцовых уплотнений, проверка затяжки болтов крепления.
11. | Проверка срабатывания обратных и сбросных клапанов.
12. | Проверка работы мембранно-расширительного бака системы горячего водоснабжения, внешний осмотр, контроль давления.
13. | Пневматический контроль целостности мембран мембранно-расширительного бака системы.
14. | Проведение мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих аварий.
15. | Регистрация в журнале выявленных неисправностей, нарушений в работе и аварий, возникающих в сетях, а также фиксация выполненных работ.
16. | Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов, устранение засоров; - усиление крепления санитарно-технических приборов в случае необходимости.
17. | Проведение замены раковин, моек, унитазов, установку смесителей. (При необходимости)
18. | Снятие показаний водомерных устройств. Составление отчета о водопотреблении, передача отчета в МРЭП.
19. | Осмотр и выявление неисправностей в наружных водопроводных сетях (протяженность 190м.)
20. | Контроль исправности смотрового колодца, ходовых скоб, горловины колодца, наличие и целостность крышки люка.
21. | Удаление грязи из смотрового колодца, установка отсутствующей крышки люка.
22. | Устранение негерметичности водопровода, замена отдельных участков трубопровода в размере не более 20% протяженности. (при необходимости)
23. | Очистка, грунтовка и окраска поверхности трубопроводов антикоррозионными составами. (при необходимости)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание автоматического шлагбаума.
1. | Очистка стрелы и тумбы от налипающих грязи и снега. (при необходимости)
2. | Чистка стрелы и тумбы от загрязнений.
3. | Проверка балансировки стрелы и регулировки натяжения балансировочных пружин; - Контроль плавности хода стрелы – при необходимости регулировка плавности хода и скорости движения; - Диагностика работоспособности подшипников, износа двигателя, шестерен редуктора.
4. | Проверка крепежа шлагбаума и усиление крепежа при необходимости.
5. | Контроль состояния электрической проводки, состояния блока подключения к питающей сети и устройствам управления. Проверка системы защиты по току и напряжению.
6. | Мелкий ремонт (без замены запасных частей). (При необходимости)
7. | Фиксация результатов осмотров и выполненных работ в журнале технического обслуживания автоматического шлагбаума.
Техническое обслуживание откатных ворот с электроприводом.
9. | Проверка надежности крепежа усиливающего профиля. При необходимости закрепить.
10. | Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних). При необходимости закрепить.
11. | Проверка на износ роликов с подшипником у роликов ходовых, при необходимости заменить. Смазка (машинным маслом) оси ходовых роликов для свободного вращения. Проверка дистанционных колец ходовых роликов на возможность смещения влево-вправо относительно проема. При необходимости выполнить регулировку с использованием дополнительных дистанционных колец.
12. | Проверка формы, надежности крепления вертикальных и горизонтальных направляющих. При необходимости выровнять, закрепить или заменить.
13. | Проверка функционирования, крепления, смазки запирающего устройства. При необходимости закрепить и смазать консистентной смазкой.
14. | Проверка функционирования, надежности крепления ручного привода. При необходимости закрепить.
15. | Разборка и замена смазки цепного редуктора ручного привода.
16. | Тестирование функционирования электропривода согласно инструкции завода-изготовителя. При необходимости произвести настройку и регулировку.
17. | Проверка соединений и надежности крепления электропривода. При необходимости закрепить.
18. | Осмотр приводной рейки. Смазка роликовой цепи консистентными маслами. Проверка подвешения и крепления приводной рейки, при необходимости закрепить.
19. | Проверка функционирования, надежности креплений элементов системы безопасности, используемой при эксплуатации ворот. При необходимости произвести регулировку.
20. | Проверка на отсутствие повреждений и надежности соединений питающего кабеля, надежности и безопасности электропитания привода.
21. | Фиксация результатов проверок и выполненных работ в журнале технического обслуживания откатных ворот с электроприводом.
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) наружной установки в ж/б оболочке мощностью до 1250 кВА на напряжение до 10 кВ.
1. | Осмотр ТП электромонтерами. Заполнение листка осмотра
2. | Осмотр ТП инженерно-техническим персоналом. Заполнение листка осмотра.
3. | Осмотр ТП после стихийных явлений. Заполнение листка осмотра. (при необходимости)
4. | Осмотр ТП после каждого случая срабатывания выключателей на отключение КЗ (включение КЗ), перегорания предохранителей. Заполнение листка осмотра. (При устранении причины и последствий или на следующий день.)
5. | Осмотр жизненно важных объектов ТП. Составление ведомости ремонтных работ. - Проверка строительной части ТП. Составление листка осмотра. - Проверка целостности заземления ТП. Составление листка осмотра.
6. | Проведение измерений токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий. Заполнение ведомости измерений. - Проведение измерений напряжения на шинах 0,4 кВ. Заполнение ведомости измерений.
7. | Проведение измерений уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ. Заполнение ведомости измерений.
8. | Проведение измерений сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; - Проведение измерений сопротивления и тока проводимости вентильных разрядников; - Проведение измерений сопротивления заземления или напряжения прикосновения к оболочкам и заземленным элементам; - Испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ; - Испытание трансформаторного масла силовых трансформаторов мощностью более 630 кВа; - Заполнение журнала испытаний оборудования ТП.
9. | Текущий ремонт трансформатора, проверка релейной защиты. Составление ведомости ремонтных работ. (согласно регламента производителя)
10. | Очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи; - Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений; - Устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей; - Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования; - Доливка свежего масла в маслонаполненные аппараты и оборудование, замена силикагеля; - Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 0,4-10 кВ; - Составление отчета по техническому обслуживанию и ремонту. (По мере необходимости)
11. | Замена плавких вставок предохранителя. Составление отчета по техническому обслуживанию и ремонту. (по мере необходимости)
12. | Обрезка сучьев, вырубка кустарников в охранной зоне ТП; - Восстановление отмостков ТП; - Ремонт крыши ТП; - Составление ведомости выполненных работ. (По мере необходимости)
13. | Обслуживание сетей электроснабжения от ТП до ввода в здание (протяженность 36 м) (По мере необходимости)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом.
1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
2. | Подстройка запирающих устройств; - Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей; - Проверка работоспособности турникета во всех режимах; - Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств); - Резервное копирование данных; - Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
3. | Проверка соответствия графических мнемосхем; - Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
4. | Удаление пыли из корпусов контроллеров; - Комплексное опробование системы; - Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;
5. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с фиксацией замеров. (Согласно регламенту ТО завода-изготовителя на данное оборудование.)
6. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. (Согласно регламенту ТО аккумуляторных батарей.)
7. | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка кулеров; - Устранение неисправностей; (по мере необходимости)
8. | Ведение эксплуатационной и ремонтной документации (журнал технического обслуживания СКУД).
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом.
1. | Внешний осмотр системы на предмет работоспособности, отсутствия повреждений, наличия пломб.
2. | Проверка работоспособности видеокамер, проверка исправности световой индикации, положения переключателей; - Проверка работоспособности центрального оборудования.
3. | Проверка правильности настроек центрального оборудования; - Резервное копирование данных; - Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
4. | Удаление грязи и пыли с внутренних телевизионных камер.
5. | даление грязи и пыли с внешних телевизионных камер.
6. | Проверка соответствия графических мнемосхем. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. (Согласно регламенту ТО завода-изготовителя на данное оборудование.)
8. | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. (Согласно регламенту ТО аккумуляторных батарей.)
9. | Юстировка и подстройка видеокамер; - Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка кулеров; - Устранение неисправностей. (При необходимости)
10. | Фиксация результатов осмотров и выполненных работ в журнале технического обслуживания системы видеонаблюдения.
Организация круглосуточной охраны.
1. | Осуществление пропускного режима на территорию Голицынского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и в административное здание.
2. | Осуществление контроля въезда автотранспорта на территорию и выезда с территории.
3. | Осуществление видеоконтроля за территорией. Пешее патрулирование территории два раза в день.
4. | Выезд оперативной группы. Принятие необходимых мер по задержанию нарушителей. (При необходимости)
Проведение работ по дезинсекции, дератизации и дезинфекции.
1. | Разработка Исполнителем планов-графиков проведения работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации.
2. | Проведение санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции с применением лабораторных методов.
3. | Проведение дезинфекции системы вентиляции в случае обнаружения патогенной микрофлоры. По согласованию Сторон на основании отдельных Дополнительных соглашений.
4. | Дератизация подвальных помещений (723,1 кв.м.) и комнаты приема пищи (27,0 кв.м.)
5. | Дезинсекция комнаты приема пищи (27,0 кв.м.)
6. | Дезинсекция полная (2909,0 кв.м.)
7. | Дезинфекция архивных помещений (273,0 кв.м.)
8. | Фиксация проведенных работ в журнале.
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).
1. | Выгрузка TБО из контейнеров (контейнер 1,1куб.м. «евро») в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора. Транспортировка ТБО с места сбора мусора на лицензированный объект утилизации. (2 раза в неделю)
№ п\п | Наименование услуги | Январь |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Работы по содержанию прилегающей территории.
1. | Уход за посадками: деревьями, кустарниками, цветами. Прополка (без стрижки газонов). Полив. (В летний сезон)
2. | Озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветов. Работы по восстановлению газонов. (при необходимости)
3. | Подкрашивание ограды прилегающей территории. (При необходимости)
4. | Подметание крыльца. Очистка ступеней, крыльца от снега (в зимний период). Очистка урн, замена полиэтиленовых пакетов.
5. | Уборка посторонних предметов с газонов.
6. | Скашивание травы на газонах.
7. | Подметание тротуаров, площадок отдыха, стоянок автомобилей, автодорог на территории АБК, очистка кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора.
8. | Очистка тротуаров, площадок отдыха, стоянок автомобилей от снега, автодорог на территории АБК. Обработка противогололедным реагентом.
9. | Очистка автомобилей музейной экспозиции от пыли, облетевшей листвы, снега.
XXVI. Техническое обслуживание дизель генератора
1. | Разработка исполнителем плана-графика обслуживания ДГУ
2. | Внешний осмотр ДГУ
3. | Проверка уровня масла в картере, при необходимости – долив
4. | Проверка уровня охлаждающей жидкости, при необходимости – долив
5. | Проверка загрязненности воздушного фильтра, очистка фильтра
6. | Проверка и обслуживание аккумуляторных батарей
7. | Проверка состояния и натяжения приводных ремней, настройка работы клапанов
8. | Проверка крепления и состояния шлангов и патрубков системы охлаждения | (через каждые 250 моточасов работы)
9. | Проверка усилия затяжки крепежа
10. | Слив воды и отстоя из топливного отстойника
11. | Запуск двигателя установки, прогрев его до необходимого теплового значения, проверка основных параметров работы ДГУ (частоты вращения, напряжения, пульта управления) на холостом режиме
12. | Замена масла и маслянного фильтра, удаление конденсата, промывка системы охлаждения
13. | Замена топливных фильтров, проверка герметичности и чистоты системы подачи топлива. Калибровка опор ДГУ
14. | Замена воздушного фильтра; проверка и чистка воздухоотводов, клапанов, проверка вентиляции картера, герметичности системы подачи смазки. Проверка системы управления, адекватности реакции электронных компонентов
15. | Замена охлаждающей жидкости и соответствующих фильтров. Проверка герметичности системы подачи охлаждения двигателя
16. | Поддержание температуры охлаждающей жидкости (не менее 70 градусов), температуры моторного масла (35-40 градусов); подзарядка аккумуляторных батарей
17. | Периодический запуск ДГУ (при условии нахождения ее в резервном режиме) на реальную или реостатную нагрузку, полный прогрев установки
18. | Замена дизельного топлива перед каждым сезоном эксплуатации на летнее или зимнее
19. | Замена топлива для ДГУ в контейнере
20. | Закупка топлива для ДГУ
Ведение эксплуатационной и ремонтной документации
Заказчик | [8 empty] | Исполнитель